Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

Grupa dziekańska	.....................

Rok akademicki	.....................

LABORATORIUM

PRZEKŁADNIKÓW

ĆWICZENIE 3

POMIAR BŁĘDÓW PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

DO ZABEZPIECZEŃ

| Nazwisko i imię | Numer albumu | Ocena kolokwium | Ocena sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- |

1.	Cel ćwiczenia

Poznanie metod pomiaru błędów przekładników prądowych do zabezpieczeń. Wykonanie pomiaru błędów dla przekładników klasy P oraz TP.

2.	Podstawy teoretyczne

Przekładniki prądowe klasy P (Protective) – dokładność jest określana przez błąd całkowity  dla symetrycznego prądu pierwotnego w stanie ustalonym (rdzeń ferromagnetyczny nielinearyzowany)

Przekładniki klasy TP (Transient Performance) – dokładność jest określana przez chwilowy błąd szczytowy:  dla przekładników klasy TPX (rdzeń ferromagnetyczny nielinearyzowany) i TPY (rdzeń ferromagnetyczny nieznacznie nielinearyzowany) oraz  dla klasy TPZ (rdzeń ferromagnetyczny silnie linearyzowany).

Przykładów przebiegi prądu pierwotnego i''p(t) z maksymalnym udziałem składowej aperiodycznej oraz prądu magnesującego (prądu błędu) i''((t) pokazano na rysunku 1.

a)						         b)

c)

Rys. 1	Przykładowe przebiegi czasowe prądu pierwotnego i prądu błędu przekładników klasy TP (wszystkie wielkości sprowadzone do strony wtórnej)

- prąd pierwotny (Tp = 50ms, Kssc=17),

- prąd błędu dla klas TPX i TPX,

- prąd błędu dla klasy TPY.

Przekładniki prądowe klasy TPZ mają silnie linearyzowane obwody magnetyczne. Wypadkowa szczelina powietrzna ma długość geometryczną równą sumie długość szczelin cząstkowych. Na rys. 2 pokazano rdzeń ferromagnetyczny przekładnika o czterech szczelinach składowych.

Rys. 2	Rdzeń silnie linearyzowanego obwodu ferromagnetycznego

przekładnika klasy TPZ

3.	Badania laboratoryjne

3a.	Układy pomiarowe

Zestawić pokazany na rys. 3 układ pomiarowy do wyznaczania przebiegów chwilowych prądów podczas sprawdzania dokładności przekładników klasy TP.

Rys. 3	Schemat układu pomiarowego do wyznaczania przebiegów chwilowych prądu pierwotnego i prądu błędu przekładnika prądowego

Zestawić pokazany na rys. 4 układ pomiarowy do wyznaczania przebiegu prądu magnesującego w zastępczej metodzie prądu stałego.

Rys. 4	Schemat układu pomiarowego do wyznaczania przebiegu prądu magnesującego

przekładnika prądowego w zastępczej metodzie prądu stałego

Zestawić pokazany na rys. 5 układ pomiarowy do wyznaczania błędu całkowitego przy przetężeniach przekładników prądowych klasy P.

Rys. 5	Schemat układu pomiarowego do wyznaczania błędu całkowitego

przekładnika prądowego klasy P przy przetężeniach

3b.	Wyniki badań

- W układzie pokazanym na rys. 3 wyznaczyć i zarejestrować przebiegi prądu pierwotnego i prądu błędu (prądu magnesującego) dla krańcowo różnego udziału składowej aperiodycznej probierczego prądu zwarciowego.

- W układzie pokazanym na rys. 4 wyznaczyć i zarejestrować przebieg prądu magnesującego w zastępczej metodzie prądu stałego.

- W układzie pokazanym na rys. 5 wyznaczyć znamionowy prąd graniczny przekładnika prądowego.

4.	Opracowanie wyników pomiaru

Na podstawie zarejestrowanych przebiegów należy:

- Określić wartość stałej czasowej obwodu pierwotnego i błędu szczytowego chwilowy przekładnika prądowego oznaczonego jako „przekładnik klasy TPZ”. (p. 3.b ust. A)

- Na podstawie przebiegu prądu magnesującego otrzymanego w p. 3b. ust. B wyznaczyć wartość stałej czasowej obwodu wtórnego Ts a następnie błędu szczytowego chwilowego składowej okresowej prądu.

Skorzystać z następujących zależności:

(patrz rys. 6)

Rys. 5	Przykładowy przebieg prądu magnesującego w zastępczej metodzie prądu stałego

- Na podstawie wyniku pomiaru wykonanego wg p. 3b. ust. C określić wartość współczynnika ALF (Accuracy Limiting Factor).

3.	Wnioski i uwagi końcowe