Dr inż.. Wiesław Jałmużny

Politechnika Łódzka

Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

Przekładniki w elektroenergetyce

Program wykładu

- Wiadomości wstępne					1g.

- Przekładniki prądowe					2g.

- Przekładniki napięciowe					2g.

- Przekładniki niekonwencjonalne			1g.

- Układy połączeń przekładników				1g.

- Dobór przekładników					1g.

- Colloquium zaliczeniowe					1g.

--------------------------------------------------------------------------

Razem			9g.

2.	Przekładniki prądowe

Definicje zgodne z normą PN-EN 60044-1

2.1	Definicje ogólne

Przekładnik: Przetwornik przeznaczony do zasilania przyrządów pomiarowych, mierników, przekaźników i innych podobnych aparatów.

Przekładnik prądowy: Przekładnik, w którym prąd wtórny, w normalnych warunkach pracy, jest praktycznie proporcjonalny do prądu pierwotnego, a jego faza różni się od fazy prądu pierwotnego o kąt, który jest bliski zeru w przypadku odpowiedniego połączenia.

Uzwojenie pierwotne: Uzwojenie, przez które płynie prąd transformowany.

Uzwojenie wtórne: Uzwojenie, które zasila obwody prądowe przyrządów pomiarowych, mierników, przekaźników lub podobnych aparatów.

Obwód wtórny: Obwód zewnętrzny zasilany przez uzwojenie wtórne przekładnika.

Znamionowy prąd pierwotny: Wartość prądu pierwotnego, do którego odniesiona jest praca przekładnika.

Znamionowy prąd wtórny: Wartość prądu wtórnego, do którego odniesiona jest praca przekładnika.

Przekładnia rzeczywista: Stosunek rzeczywistego prądu pierwotnego do rzeczywistego prądu wtórnego.

Przekładnia znamionowa: Stosunek znamionowego prądu pierwotnego do znamionowego prądu wtórnego.

Błąd prądowy (błąd przekładni): Błąd, który przekładnik wprowadza do pomiaru prądu, wynikający z tego, że przekładnia rzeczywista nie jest równa przekładni znamionowej.

Błąd prądowy wyrażony w procentach jest określony wzorem:

Błąd prądowy % =

w którym:

Kn -przekładnia znamionowa;

Ip - rzeczywisty prąd pierwotny;

Is – rzeczywisty prąd wtórny, odpowiadający prądowi Ip w warunkach pomiaru

Błąd kątowy: Kąt fazowy między wektorami prądów pierwotnego i wtórnego, jeżeli zwroty tych wektorów są tak dobrane, że w idealnym przekładniku kąt jest równy zeru.

Błąd kątowy jest określany jako dodatni, jeżeli wektor prądu wtórnego wyprzedza wektor prądu pierwotnego. Zwykle jest on wyrażony w minutach lub centyradianach.

UWAGA - Definicja ta jest ścisła tylko w przypadku prądów sinusoidalnych.

Klasa dokładności: Oznaczenie związane z dopuszczalnymi błędami przekładnika prasowego w określonych warunkach pracy.

Obciążenie: Impedancja obwodu wtórnego, wyrażona w omach, przy określonym współczynniku mocy.

Obciążenie jest zwykle wyrażone jako moc pozorna w woltoamperach, pobierana przy określonym współczynniku mocy i przy znamionowym prądzie wtórnym.

Obciążenie znamionowe: Wartość obciążenia, do którego są odniesione wymagania tej normy w zakresie dokładności.

Moc znamionowa: Wartość mocy pozornej (w woltoamperach przy określonym współczynniku mocy), którą przekładnik jest zdolny zasilać obwód wtórny przy znamionowym prądzie wtórnym i obciążeniu znamionowym.

Najwyższe dopuszczalne napięcie urządzenia: Największa skuteczna wartość napięcia międzyprzewodowego, dla którego przekładnik jest przeznaczony ze względu na jego izolację.

Znamionowy poziom izolacji: Kombinacja wartości napięć, które charakteryzują izolację przekładnika pod względem jego wytrzymałości dielektrycznej.

Częstotliwość znamionowa: Wartość częstotliwości, do której odniesione są wymagania niniejszej normy.

Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (Ith): Wartość skuteczna prądu pierwotnego, którą rzekładnik ze zwartymi uzwojeniami wtórnymi powinien wytrzymać przez jedną sekundę bez uszkodzenia.

| Znamionowe czasy inne niż jedna sekunda, jak 0.5 s, 2 s i 3 s mogą być przedmiotem umowy.

Znamionowy prąd dynamiczny (Idyn): Wartość szczytowa prądu pierwotnego, którą przekładnik ze zwartymi uzwojeniami wtórnymi powinien wytrzymać, bez uszkodzenia elektrycznego lub mechanicznego w wyniku działania sił elektromagnetycznych.

Znamionowy długotrwały prąd cieplny: Wartość prądu, który może trwale płynąć w uzwojeniu pierwotnym, przy znamionowym obciążeniu uzwojenia wtórnego, bez wzrostu temperatury ponad dopuszczalną wartość.

Prąd wzbudzający: Wartość skuteczna prądu w uzwojeniu wtórnym przekładnika prądowego, gdy napięcie sinusoidalne o częstotliwości znamionowej jest przyłożone do zacisków wtórnych, a uzwojenie pierwotne i inne uzwojenia są otwarte.

Błąd całkowity: Wartość skuteczna prądu w stanie ustalonym, będącego różnicą między

a) chwilowymi wartościami prądu pierwotnego, a

b) chwilowymi wartościami rzeczywistego prądu wtórnego pomnożonego przez znamionową przekładnię przekładnika, przy oznaczaniu kierunków prądów pierwotnego i wtórnego zgodnymi z przyjętą zasadą oznaczania zacisków.

Błąd całkowity (c jest wyrażony w procentach wartości skutecznej prądu pierwotnego według wzoru

w którym:

Kn - przekładnia znamionowa; Ip - wartość skuteczna prądu pierwotnego; ip - wartość chwilowa prądu pierwotnego; is - wartość chwilowa prądu wtórnego; T czas trwania jednego okresu.

2.2	Dodatkowe definicje dotyczące przekładników prądowych

do pomiarów

Przekładnik prądowy do pomiarów: Przekładnik prądowy przeznaczony do zasilania przyrządów wskazujących, liczników i podobnych aparatów.

Znamionowy prąd pierwotny bezpieczny przyrządu (IPL): Wartość skuteczna minimalnego prądu pierwotnego, przy którym błąd całkowity przekładnika prądowego do pomiarów jest równy lub większy niż 10 % przy obciążeniu znamionowym.

UWAGA - Zaleca się, aby błąd całkowity był większy niż 10 %, aby aparaty zasilane przez przekładnik były zabezpieczone przed znacznymi prądami w przypadku zwarć w sieci.

Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu (FS): Stosunek znamionowego prądu pierwotnego bezpiecznego przyrządu do znamionowego prądu pierwotnego.

UWAGA - W przypadku przepływu przez uzwojenie pierwotne przekładnika prądu zwarciowego sieci, bezpieczeństwo aparatu zasilanego przez ten przekładnik jest największe, gdy wartość współczynnika bezpieczeństwa przyrządu (FS) jest mała.

Wtórna graniczna siła elektromotoryczna: Iloczyn współczynnika bezpieczeństwa przyrządu FS, znamionowego prądu wtórnego oraz sumy wektorowej obciążenia znamionowego i impedancji uzwojenia wtórnego.

UWAGA

Przy obliczaniu wtórnej granicznej SEM zaleca się skorygować rezystancję uzwojenia wtórnego do temperatury 75 °C.

2.3	Dodatkowe definicje dotyczące przekładników prądowych

do zabezpieczeń

Przekładnik prądowy do zabezpieczeń: Przekładnik prądowy przeznaczony do zasilania przekaźników zabezpieczających.

Znamionowy graniczny prąd pierwotny (IpAL): Wartość skuteczna prądu pierwotnego, do której przekładnik spełnia wymagania w zakresie błędu całkowitego.

Współczynnik graniczny dokładności (ALF): Stosunek znamionowego granicznego prądu pierwotnego do znamionowego prądu pierwotnego.

Wtórna graniczna siła elektromotoryczna: Iloczyn współczynnika granicznego dokładności, znamionowego prądu wtórnego oraz sumy wektorowej obciążenia znamionowego i impedancji uzwojenia wtórnego.

Dane znamionowe

2.4 Znormalizowane wartości znamionowych prądów pierwotnych

Przekładniki jednoprzekładniowe

Znormalizowanymi wartościami znamionowych prądów pierwotnych są:

10 – 12.5 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 75 A,

i ich dziesiętne wielokrotności i części.

Wartości zalecane są podkreślone.

Przekładniki wieloprzekładniowe

Wartości znormalizowane podane w 4.1.1 dotyczą najmniejszych wartości prądu pierwotnego.

2.5	Znormalizowane wartości znamionowych prądów wtórnych

Znormalizowanymi wartościami znamionowych prądów wtórnych są 1A, 2A, 5A, ale wartością zalecaną jest 5 A.

UWAGA – W przekładnikach przeznaczonych do łączenia w trójkąt powyższe wartości podzielone przez  są również wartościami znormalizowanymi.

2.6	Znamionowy długotrwały prąd cieplny

Jeżeli nie określono inaczej, znamionowym długotrwałym prądem cieplnym powinien być znamionowy prąd pierwotny.

2.7	Znormalizowane wartości mocy znamionowych

Znormalizowanymi wartościami mocy znamionowych do 30 VA są:

2.5 ( 5.0 ( 10 ( 15 i 30VA. Wartości większe od 30 VA mogą być stosowane odpowiednio do potrzeby.

2.8	Znamionowe prądy krótkotrwałe

Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (Ith).

Przekładnikowi powinien być przypisany znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (Ith)

Znamionowy prąd dynamiczny (Idyn)

Wartość znamionowego prądu dynamicznego (Idyn) zwykle powinna być 2,5 razy większa od znamionowego krótkotrwałego prądu cieplnego (Ith) i powinna być podana na tabliczce znamionowej, gdy jest inna niż ta wartość.

2.9	Dopuszczalne przyrosty temperatury

Przyrost temperatury przekładnika prądowego podczas przepływu prądu pierwotnego równego znamionowemu długotrwałemu prądowi cieplnemu, przy obciążeniu znamionowym o współczynniku mocy równym jedności, nie powinien przekraczać odpowiedniej wartości podanej w tablicy 2.1.

Tablica 2.1-Dopuszczalne przyrosty temperatury uzwojeń

| Klasa izolacji (wg IEC 85) | Największy przyrost temperatury (K) |
| --- | --- |
| Izolacja wszystkich klas nasycona olejem | 60 |
| Izolacja wszystkich klas nasycona olejem i zamknięta hermetycznie | 65 |
| Izolacja wszystkich klas nasycona masą bitumiczną | 50 |
| Nie nasycona oiejem lub masą bitumiczną izolacja klasy: |  |
| Y | 45 |
| A | 60 |
| E | 75 |
| B | 85 |
| F | 110 |
| H | 135 |
| UWAGA - Zaleca się, aby wytwórca określił odpowiadającą klasę izolacji niektórych materiałów (np. żywicy) |

Wymagania konstrukcyjne

2.10	Wymagania dotyczące izolacji

Te wymagania mają zastosowanie do wszystkich typów izolacji przekładników prądowych.

Znamionowe poziomy izolacji uzwojeń pierwotnych

Znamionowy poziom izolacji uzwojenia pierwotnego przekładnika prądowego jest zależny od jego najwyższego dopuszczalnego napięcia Um.

W przypadku przekładnika prądowego bez uzwojenia pierwotnego i bez izolacji pierwotnej przyjmuje się wartość Um równą 0,72 kV.

.

Tablica 2.2-Znamionowe poziomy izolacji uzwojeń pierwotnych przekładników o najwyższym dopuszczalnym napięciu Um< 300 kV

| Najwyższe dopuszczalne napięcie Um (wartość skuteczna) kV | Znamionowe napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (wartość skuteczna) kV | Znamionowe napięcie probiercze udarowe piorunowe (wartość szczytowa) kV |
| --- | --- | --- |
| 0,72 | 3 | .- |
| 1,2 | 6 | - |
| 3,6 | 10 | 20 /40 |
| 7,2 | 20 | 40/ 60 |
| 12 | 28 | 60 /75 |
| 17,5 | 38 | 75 /95 |
| 24 | 50 | 95 /125 |
| 36 | 70 | 145/ 170 |
| 52 | 95 | 250 |
| 72,5 | 140 | 325 |
| 100 | 185 | 450 |
| 123 | 185 | 450 |
|  | 230 | 550 |
| 145 | 230 | 550 |
|  | 275 | 650 |
| 170 | 275 | 650 |
|  | 325 | 750 |
| 245 | 395 | 950 |
|  | 460 | 1050 |
| UWAGA: Dla instalacji narażonej zaleca się wybór wyższego poziomu izolacji |

Sposób oznaczania

Zaciski powinny być oznaczone wyraźnie i trwale na ich powierzchni lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Oznaczenie powinno składać się z liter i cyfr, które powinny być umieszczone po literach oraz, gdy to jest konieczne, również przed literami. Należy stosować duże litery drukowane.

Stosowane oznaczenia

Zalecane oznaczenia zacisków przekładnika prądowego podano w poniższej tablicy 2.3.

Tablica 2.3 - Oznaczenia zacisków

| Zaciski pierwotne Zaciski wtórne | Rysunek 1 - Przekładnik jednoprzekładniowy | Przekładnik z zaczepem w uzwojeniu wtórnym |
| --- | --- | --- |
| Zaciski pierwotne Zaciski wtórne | Rysunek 3 - Przekładni k z uzwojeniem pierwotnym o dwu sekcjach do łączenia szeregowo lub równolegle | Rysunek 4 - Przekładnik z dwoma uzwojeniami wtórnymi, każde na własnym rdzeniu (Podano dwa alternatywne oznaczenia zacisków wtórnych) |

Oznaczenie względnych biegunowości

Wszystkie zaciski oznaczone P1, S1 i C1 powinny mieć tę samą biegunowość w danej chwili.

2.11	Oznaczenia na tabliczce znamionowej

Wszystkie przekładniki prądowe powinny mieć co najmniej następujące oznaczenia:

a) nazwę wytwórcy lub inny znak, za pomocą którego przekładnik może być łatwo zidentyfikowany;

b) numer seryjny lub oznaczenie typu, (najlepiej obydwa oznakowania);

c) znamionowe prądy pierwotny i wtórny w postaci:

Kn = Ipn/Isn A (np. Kn = 100/5A)

d) częstotliwość znamionową (np. 50 Hz);

e) moc znamionową i odpowiadającą jej klasę dokładności łącznie z informacjami podanymi w dalszych częściach (patrz 11 .7 i/lub 12.7);

UWAGA - Gdy jest to potrzebne, zaleca się oznaczać rodzaj uzwojenia wtórnego (np. 1S, 15 VA, klasa.0,5; 2S, 30 VA, klasa. 1).

f)   najwyższe napięcie urządzenia (np. 1,2 kV lub 145 kV);

g) znamionowy poziom izolacji (np. 6/- kV lub 275/650 kV).

UWAGA – Oznaczenia podane w f) i g) mogą być połączone w jedno

(np. 1,2/6/- kV lub 145/275/650 kV).

Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w trwały sposób na przekładniku lub na tabliczce znamionowej, trwale przymocowanej

do przekładnika.

Dodatkowo, jeśli jest miejsce, powinny być podane następujące informacje:

h) znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (Ith) i znamionowy prąd dynamiczny, jeżeli jest inny niż 2,5-krotny prąd Ith

(np. 13 kA lub 13/40 kA);

i)   klasa izolacji, jeżeli jest inna niż klasa A;

UWAGA - Gdy zastosowano materiały izolacyjne różnych klas, zaleca się podać tę, która ogranicza dopuszczalny przyrost temperatury uzwojeń.

k) w przekładnikach o więcej niż jednym uzwojeniu wtórnym, przeznaczenie każdego uzwojenie i odpowiadające mu zaciski.

Dodatkowe wymagania dotyczące przekładników

prądowych do pomiarów

2.12	Oznaczenie klasy dokładności przekładników prądowych do pomiarów

W przekładnikach prądowych do pomiarów klasa dokładności jest oznaczana przez największy dopuszczalny procentowy błąd prądowy przy prądzie znamionowym, przypisanym tej klasie dokładności.

Znormalizowane klasy dokładności

Znormalizowanymi klasami dokładności przekładników prądowych do pomiarów są:

0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 3 – 5.

2.13	Wartości graniczne błędów prądowego i kątowego

przekładników prądowych do pomiarów

W przekładnikach o klasach 0.1 – 0.2 – 0.5 i 1 błędy prądowy i kątowy przy znamionowej częstotliwości nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2.4, przy obciążeniu wtórnym o dowolnej wartości zawartej w przedziale od 25 % do 100 % obciążenia znamionowego.

W przekładnikach przeznaczonych do specjalnych zastosowań (w szczególności w połączeniu ze specjalnymi miernikami elektrycznymi mierzącymi prawidłowo przy prądach od 50 mA do 6 A, tzn. od 1 % do 120 % prądu znamionowego 5 A), o klasach 0.2 S i 0.5 S błędy prądowy i kątowy przy znamionowej częstotliwości nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 12, przy obciążeniu wtórnym o dowolnej wartości zawartej w przedziale od 25 % do 100 % obciążenia znamionowego. Przekładniki tej klasy powinny być stosowane zwłaszcza przy przekładniach 25/5, 50/5 i 100/5 i ich dziesiętnych wielokrotnościach i tylko dla znamionowego prądu wtórnego 5 A.

W przekładnikach o klasach 3 i 5 błąd prądowy przy częstotliwości znamionowej nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 13, przy obciążeniu wtórnym o dowolnej wartości od 50 % do 100 % obciążenia znamionowego.

Obciążenie wtórne stosowane podczas próby powinno być o współczynniku mocy indukcyjnym 0,8 z wyjątkiem przypadku obciążenia mniejszego niż 5 VA, kiedy może być stosowane obciążenie o współczynniku mocy równym jedności. W żadnym przypadku obciążenie podczas próby nie powinno być mniejsze niż 1 VA.

Tablica 2.4 -Granice błędów prądowego i kątowego przekładników

do pomiarów (klasy od 0.1 do 1)

| Klasa dokładno-ści | Procentowy błąd prądowy (przekładni) przy podanych poniżej procentowych wartościach prądu znamionowego, | Błąd kątowy przy podanych poniżej procentowych wartościach prądu znamionowego, |
| --- | --- | --- |
|  | + lub ( | + lub ( |
|  |  | minuty | centyradiany |
|  | 5 | 20 | 100 | 120 | 5 | 20 | 100 | 120 | 5 | 20 | 100 | 120 |
| 0.1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 15 | 8 | 5 | 5 | 0,45 | 0,24 | 0,15 | 0,15 |
| 0.2 | 0,75 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 30 | 15 | 10 | 10 | 0,9 | 0,45 | 0,3 | 0,3 |
| 0.5 | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 90 | 45 | 30 | 30 | 2,7 | 1,35 | 0,9 | 0,9 |
| 1 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 180 | 90 | 60 | 60 | 5,4 | 2,7 | 1,8 | 1,8 |

Tablica 2.5 - Granice błędów prądowego i kątowego przekładników

do pomiarów dla specjalnych zastosowań

| Klasa dokładności | Procentowy błąd prądowy (przekładni) przy podanych poniżej procentowych wartościach prądu znamionowego, + lub ( | Błąd kątowy przy podanych poniżej procentowych wartościach prądu znamionowego, + lub ( |
| --- | --- | --- |
|  |  | minuty | centyradiany |
|  | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 |
| 0.2 S 0.5 S | 0,75 1,5 | 0,35 0,75 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | 30 90 | 15 45 | 10 30 | 10 30 | 10 30 | 0,9 2,7 | 0,45 1,35 | 0,3 0,9 | 0,3 0,9 | 0,3 0,9 |
| UWAGA: Ta tablica ma zastosowanie tylko do przekładników o znamionowym prądzie wtórnym 5 A. |

Tablica 2.6 - Granice błędu prądowego przekładników do pomiaru (klasy 3 i 5)

| Klasa dokładności | Procentowy błąd prądowy (przekładni) przy podanych poniżej procentowych wartościach prądu znamionowego, + lub - |
| --- | --- |
|  | 50 | 120 |
| 3 5 | 3 5 | 3 5 |

Dla klas 3 i 5 nie określa się granic błędu kątowego.

2.14		Rozszerzony zakres prądowy

Przekładniki o klasach dokładności od 0.1 do 1 mogą być oznaczone jako przekładniki o rozszerzonym zakresie prądowym, jeżeli spełniają następujące dwa wymagania:

a) znamionowy długotrwały prąd cieplny jest znamionowym prądem pierwotnym rozszerzonego zakresu, wyrażonym w procentach znamionowego prądu pierwotnego;

b) granice błędów prądowego i kątowego przypisane do 120 % znamionowego prądu pierwotnego, podane w tablicy 2.5, są zachowane do wartości znamionowego prądu pierwotnego rozszerzonego zakresu.

Znormalizowanymi wartościami znamionowego prądu pierwotnego rozszerzonego zakresu są 120 %, 150 % i 200 % znamionowego prądu pierwotnego.

2.15	Sprawdzenie dokładności przekładników prądowych

do pomiarów w badaniach typu

Sprawdzenie w badaniach typu zgodności dokładności powinno, w przypadku przekładników klas od 0.1 do 1, być wykonane dla każdej wartości prądu podanej tablicy 2.4 przy 25 % i 100 % obciążenia znamionowego, lecz przy obciążeniu nie mniejszym niż 1 VA.

Przekładniki o rozszerzonym zakresie prądowym większym niż 120 % powinny być sprawdzane przy prądzie rozszerzonego zakresu prądowego zamiast przy 120 % prądu znamionowego.

Przekładniki klas 3 i 5 powinny być badane przy dwu wartościach prądu podanych w tablicy 2.6 przy 50 % i 100 % obciążenia znamionowego (lecz nie mniejszym niż 1 VA).

2.16	Oznaczenia na tabliczce znamionowej przekładników prądowych do pomiarów

Tabliczka znamionowa powinna zawierać odpowiednie informacje:

Klasa dokładności i współczynnik bezpieczeństwa przyrządów powinny być podane po odpowiedniej mocy znamionowej (np.15VA klasa 0.5 FS10).

W przekładnikach prądowych o rozszerzonym zakresie prądowym (patrz 11.3) prąd pierwotny rozszerzonego zakresu powinien być podany bezpośrednio po oznaczeniu klasy (np. 15 VA klasa 0.5 ext.150 %).

UWAGA ( Tabliczka znamionowa może zawierać informacje dotyczące różnych kombinacji mocy z klasą dokładności, które spełnia przekładnik (np. 15 VA klasa 0.5 ( 30 VA klasa 1) i w tym przypadku jedna wartość mocy może być nie znormalizowana (np. 15 VA klasa 1 ( 7 VA kl 0.5).

Dodatkowe wymagania dotyczące przekładników prądowych do zabezpieczeń

2.17	Znormalizowane współczynniki graniczne dokładności

Znormalizowanymi współczynnikami granicznymi dokładności są:

5(10(15(20(30

2.18	 Klasy dokładności przekładników prądowych

do zabezpieczeń

Oznaczenie klasy dokładności

Klasa dokładności przekładników prądowych do zabezpieczeń jest oznaczona przez największy dopuszczalny błąd całkowity wyrażony w procentach, przy znamionowym granicznym prądzie pierwotnym dla danej klasy dokładności, poprzedzający literę P.

Znormalizowane klasy dokładności

Znormalizowanymi klasami dokładności przekładników prądowych do zabezpieczeń są:

5P  i  10P

2.19	Wartości graniczne błędów przekładników prądowych

do zabezpieczeń

Przy znamionowej częstotliwości i znamionowym obciążeniu błędy prądowy, kątowy i całkowity nie mogą przekraczać wartości podanych w tablicy 14.

W próbie, w której określany jest błąd prądowy i kątowy, obciążenie powinno mieć współczynnik mocy 0,8 indukcyjny, z wyjątkiem, gdy obciążenie jest mniejsze niż 5 VA, dla którego dopuszczalne jest stosowanie obciążenia o współczynniku mocy równym jedności.

Przy określaniu błędu całkowitego obciążenie powinno mieć współczynnik mocy między 0,8 indukcyjnym, a równym jedności według uznania wytwórcy.

Tablica 2.7 - Granice błędu przekładników do zabezpieczeń

| Klasa dokładności | Błąd prądowy przy znamionowym prądzie pierwotnym % | Błąd kątowy przy znamionowym prądzie pierwotnym | Błąd całkowity przy znamionowym granicznym prądzie pierwotnym % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | minuty | centyradiany |  |
| 5P | ± 1 | ± 60 | ± 1,8 | 5 |
| 10P | ± 3 | ( | ( | 10 |

2.20	Oznaczenia na tabliczce znamionowej przekładników prądowych do zabezpieczeń

Tabliczka znamionowa powinna zawierać informacje zgodne z 10.2. Współczynnik graniczny dokładności powinien być podany po odpowiedniej mocy i klasie dokładności (np. 30 VA klasa 5P 10).

UWAGA ( Przekładnik prądowy spełniający wymagania wielu kombinacji mocy, klasy dokładności i współczynnika granicznego dokładności może być oznaczony wszystkimi tymi kombinacjami.

Przykład:

(15 VA klasa 0.5)		lub	(15 VA klasa 0.5)

(30 VA klasa 1)			(15 VA klasa 1 ext.150 %)

(30VAklasa5P 10)		(15 VA klasa 5P 20)

------------- Koniec części: Przekładniki prądowe --------------