Dr inż. Wiesław Jałmużny

Politechnika Łódzka

Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

Przekładniki w elektroenergetyce

Program wykładu

- Wiadomości wstępne					1g.

- Przekładniki prądowe					2g.

- Przekładniki napięciowe					2g.

- Przekładniki niekonwencjonalne			1g.

- Układy połączeń przekładników				1g.

- Dobór przekładników					1g.

- Colloquium zaliczeniowe					1g.

--------------------------------------------------------------------------

Razem			9g.

6.	Dobór przekładników prądowych

6.1	Przekładniki prądowe do pomiarów

Niezbędne jest spełnienie wymagań w zakresie:

- Znamionowego napięcia przekładnika

- Znamionowego prądu pierwotnego przekładnika

- Wartości szczytowej prądu pierwotnego w stanach zwarciowych (wytrzymałość dynamiczna)

- Mocy znamionowej przekładnika

- Dokładności transformacji w normalnym zakresie prądowym

- Wartości skutecznej prądu wtórnego przy przetężeniach (FS)

6.2	Przekładniki prądowe do zabezpieczeń

Niezbędne jest spełnienie wymagań w zakresie:

- Odpowiadającym punktom (1.÷4.) przekładników do pomiarów

- Spełnienia wymagań wynikających z właściwości stosowanych zabezpieczeń

6.3	Dobór przekładników napięciowych indukcyjnych

Niezbędne jest spełnienie wymagań w zakresie:

- Znamionowego napięcia pierwotnego przekładnika Upn

- Sposobu włączenia uzwojenia pierwotnego (faza-ziemia lub faza-faza)

- Liczby uzwojeń wtórnych i ich napięcia znamionowego

- Współczynnika napięciowego kt

- Przeznaczenia przekładnika (pomiarowy, zabezpieczeniowy, pomiarowo-zabezpieczeniowy)

- Klasy dokładności przekładnika

- Mocy znamionowej uzwojenia wtórnego

6.4	Wpływ przekładników na niedokładność pomiaru mocy i energii elektrycznej

(6.1)

(6.2)

##### Przykład 6.1

Pomiar strat mocy czynnej transformatora:

cos( = 0,02 (tg( = 50); przekładniki klasy 0,1

(u = (( 0,08%, (u = ( 3min; (i = (+ 0,02%, (i = + 4min

(Ep% = +10,1%(!)

Pomiar energii czynnej w sieci elektroenergetycznej:

cos( = 0,93 (tg( = 0,40); przekładniki klasy 0,2

(u = (+ 0,12%, (u = ( 7min; (i = (+ 0,08%, (i = + 6min

(Ep% = +0,35%

Pomiar energii biernej w sieci elektroenergetycznej:

cos( = 0,93 (ctg( = 2,5); przekładniki klasy 0,2

(u = (+ 0,12%, (u = ( 7min; (i = (+ 0,08%, (i = + 6min

(Eq% = (0,75%

6.5	Wpływ przewodów łączących w obwodach wtórnych przekładników na niedokładność pomiaru energii elektrycznej

Rys. 6.1 Schemat połączeń obwodów wtórnych pomiarowych przekładników

w polu linii WN

Przekładniki prądowe

Przewody łączące ( zwiększenie mocy czynnej obciążenia przekładnika

## Przykład 6.2

Przekładniki prądowe klasy 0,2, o mocy znamionowej Sn =15 VA, cos( = 0,8 i prądzie wtórnym znamionowym Isn = 5 A. Urządzenia pomiarowe połączono z przekładnikami za pomocą czterożyłowego przewodu miedzianego o przekroju 4×6 mm2 z trójfazowym urządzeniem pomiarowym o mocy każdej fazy równej SB =10 VA, usytuowanym w odległości l = 300 m od przekładników. Należy obliczyć zmianę błędów przekładników po uwzględnieniu rezystancji przewodów łączących, przy założeniu, że błędy dla Is = 5 A, przy SB = 10 VA wynoszą: (i = (0,18%, (i = +3,5 min.

Błędy wypadkowe, po uwzględnieniu błędów dodatkowych

(Rp = 0,88 () wynoszą:

((i)( = (0,18% ( 0,218% ( (0,40%	oraz

((i)( = +3,5 min + 7,6 min = +11,3 min

Jeżeli długość przewodów łączących wynosi 400 m (Rp = 1,17 (), natomiast pozostałe dane pozostają niezmienione, wynik obliczeń byłby następujący:

((i)( = (0,18% ( 0,29% ( (0,47% oraz

((i)( = +3,5 min + 10,1 min = +13,6 min

Przekładniki napięciowe

Przewody łączące ( zwiększenie szeregowej rezystancji przekładnika

## Przykład 6.3

Rozpatrzono przekładniki napięciowe klasy 0,2, o mocy znamionowej Sn =15 VA, cos( = 0,8 i napięciu wtórnym znamionowym Usn = (100:) V. Przekładniki połączono z trójfazowym urządzeniem pomiarowym o mocy każdej fazy równej SB =10 VA przy cos( = 0,9, usytuowanym w odległości l = 300 m od przekładników, za pomocą czterożyłowego przewodu miedzianego o przekroju 4×4 mm2. Należy obliczyć błędy przekładnika po uwzględnieniu błędów dodatkowych spowodowanych rezystancją przewodów łączących, przy założeniu, że nie korygowane błędy dla Us = (100:) V, przy SB = 10 VA i cos( = 0,9 wynoszą: (u = (0,15%, (i = +2,5 min.

Błędy wypadkowe, po uwzględnieniu błędów dodatkowych

(Rp = 1,32 () wynoszą:

((u)( = (0,15% ( 0,36% ( (0,51% oraz

((u)( = +2,5 min + 5,9 min = +8,4 min

Jeżeli długość przewodów łączących wynosi 400 m (Rp = 1,76 (), natomiast pozostałe dane pozostają niezmienione, wynik obliczeń byłby następujący:

((u)( = (0,15% ( 0,48% ( (0,63% oraz

((u)( = +2,5 min + 8,4 min = +10,9 min

( Koniec części 6 (