Andrzej Koszmider

Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

KOMPATYBILNOŚĆ   ELEKTROMAGNETYCZNA
EMC

1. Wiadomości wstępne

2. Dyrektywa 336/89 i oznaczenie CE

3. Koncepcja urządzeń i systemów kompatybilnych elektromagnetycznie

4. Sygnały zakłócające, wielkości fizyczne i jednostki w EMC

5. Podstawowe równania elektromagnetyzmu

6. Podstawy analizy sygnałów zakłócających

7. Właściwości rzeczywistych elementów obwodów  elektrycznych w zakresie częstotliwości zakłócających

8. Źródła zakłóceń

9. Sprzężenia

10. Elementy i urządzenia zakłócane

11. Filtry EMC

11.1  Właściwości filtrów EMC

  - Filtry dolnoprzepustowe

  - Filtry pasmowe i cyfrowe

  - Filtry sieciowe

  - Montaż filtrów

12. Ekranowanie w EMC

13. Instalacja ziemi i masy

14. Pomiary EMC

11. Filtry EMC

# 11.1. Właściwości filtrów kompatybilnościowych.

1. Definicja skuteczności filtrowania i funkcja transferu

|  |  | (1.1) |
| --- | --- | --- |

# Wyznaczanie skuteczności filtrowania

# Wykresy funkcji transferu (2) oraz skuteczności filtrowania (1)

2. Zależność skuteczności od impedancji wejściowej

# Konfiguracja elementów w zależności od impedancji obwodu

3. Dwukierunkowość filtrów EMC

# Dwukierunkowość liniowych filtrów pasywnych

Znaczenie dwukierunkowości filtrów dla osiągnięcia celów EMC

3. Nieodwracalność filtrów EMC

Przykład

# Nieodwracalność liniowych filtrów pasywnych

4. Wpływ częstotliwości rezonansowych na właściwości filtrów

# Filtr dolnoprzepustowy: a) schemat podstawowy, b) schemat z elementami pasożytniczymi Lp, Cp

# Rzeczywista charakterystyka filtru dolnoprzepustowego LC

Konieczna znajomość częstotliwości rezonansowych elementów.

5. Sprzężenie między wyjściem i wejściem

Możliwość takiego sprzężenia, które ma charakter diafonii jest nie tylko realna,  ale bez specjalnej troski o jego wyeliminowanie występuje w praktyce prawie zawsze.

- Staranny montaż

- Specjalne konstrukcje

# Filtr sekcjonowany w ekranowym pojemniku

6. Stosowanie indukcyjności z rdzeniami ferromagnetycznymi

Możliwość nasycania się rdzenia

Zagrożenie rezonansami – małe szeregowe rezystancje

# 11.2. Filtry dolnoprzepustowe

Najprostsze filtry dolnoprzepustowe

a) typu C,

b) typu RC wejście niesymetryczne,

c) typu RC wejście symetryczne

# Filtrowanie sygnałów wspólnych (a) i różnicowych (b)

Dobór filtrów w zależności od impedancji wejściowej

# Filtry L, C, w konfiguracji ( (a) oraz w konfiguracji T (b)

Wpływ impedancji połączenia z masą na pracę filtra

# 11.3. Filtry pasmowe i cyfrowe

# Filtry pasmowe - wykorzystujące zjawiska rezonansowe, zastosowanie

# Współczynnik kształtu filtru pasmowego

# Filtry cyfrowe – ograniczają zakłócenia impulsowe (szybkie)

# Przeciwzakłóceniowe filtrowanie cyfrowe

# 11.4. Filtry układów zasilania - sieciowe

Filtry sieciowe są niezbędne dla spełnienia norm EMC

Poprawny dobór zależy od impedancji wejściowej urządzenia oraz sieci

Wartości impedancji sieci są trudne do określenia.

Najczęściej przyjmuje się:

- dla sygnałów różnicowych między 10 ( i 1000 (, z najczęściej występującymi wartościami rzędu 100 (.

- dla zakłóceń wspólnych wartości  rzędu 200 ( w  stosunku do masy.

Najczęściej spotykane wartości parametrów filtrów zasilania dla prądu 1A pobieranego przez urządzenie zasilane.

| Tabela 1.2. |
| --- |
| I | Cx | M | L | Cy |
| 1 A | 100 nF | 10mH | 100μH | 2,2 nF |

Wartości kondensatora Cx  (dla sygnałów różnicowych) mogą mieć znaczne wartości, ograniczone jedynie prądem ładowania kondensatora.

Zbyt duże wartości tego prądu mogą powodować przyspieszone starzenie się wyłączników.

Wartości kondensatora Cy (dla sygnałów wspólnych) mają wartości ograniczone przez dopuszczalny dla danej instalacji prąd upływnościowy dla 50 Hz.

Przy zbyt dużych wartościach działają zabezpieczenia różnicowe.

# Filtry układów zasilania

Pojawianie się potencjału na obudowie przy braku połączenia z masą.

Bardzo często oba filtry ( dla sygnałów różnicowych i sygnałów wspólnych) są umieszczone w jednej obudowie.

# Typowy filtr skojarzony układów zasilania

# Stosowane są dławiki sygnałów wspólnych

# Filtr sieciowy z dławikiem typu „półksiężyc”

# Typowy trójfazowy filtr sieciowy

# Filtr z dodatkową indukcyjnością na wyjściu

# Filtr W.Cz. dwustopniowy

# 11.5. Montaż filtrów

Rzeczywista skuteczność filtrowania zależy od poprawności i staranności montażu.

- P o ł ą c z e n i e   z   m a s ą

- P r o w a d z e n i e    p r z e w o d ó w    w e j ś c i o w y c h

i   w y j ś c i o w y c h - sprzężenie

- P r o w a d z e n i e    p r z e w o d ó w    b e z p o ś r e d n i o

n a    o b u d o w i e

Najczęściej popełniane błędy montażowe.

- 1.  Stosowanie przewodów do  połączenia filtrów  z masą.

- Dopuszczenie do diafonii między wejściem i wyjściem filtru

- 3. Przymocowywanie metalicznej obudowy filtra do malowanej lub utlenionej obudowy urządzenia.

- 4. Używanie nie ekranowanych przewodów zwłaszcza pomiędzy wyjściem z filtra i  obwodem,   który ma być chroniony.