Politechnika Łódzka,

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Instytut Elektroenergetyki,

Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej

Grupa dziekańska	.....................

Rok akademicki	.....................

LABORATORIUM

PRZEKŁADNIKÓW

ĆWICZENIE 4a

METODY POMIARU

BŁĘDÓW PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

DO ZABEZPIECZEŃ W STANACH PRZEJŚCIOWYCH

TYPU TPZ

| Nazwisko i imię | Numer albumu | Ocena kolokwium | Ocena sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- |

3.	Badania laboratoryjne

1.	Pomiar błędów transformacji przy warunkach znamionowych

W stanie ustalonym przy obciążeniu R=5W wyznaczyć błędy prądowe i kątowe przekładników TPZ 1200A/1A o różnej liczbie szczelin przy użyciu mostka pomiarowego. Wyniki zamieścić w poniżej podanej tabeli.

Przekładnik zabezpieczeniowy TPZ 1200A/1A (δ=24mm)

| Liczba szczelin | 8 szczelin | 4 szczeliny | 2 szczeliny |
| --- | --- | --- | --- |
| błąd prądowy ΔI [%] |  |  |  |
| błąd kątowy δi [min] |  |  |  |

- Pomiary zastępczej charakterystyki magnesowania rdzeni o różnej liczbie szczelin

- Zestawić układ pomiarowy (pokazany na rysunku─ R=5 W,) do wyznaczania wyznaczenia zastępczej charakterystyki magnesowania rdzeni.

- Przepływ prądu przez uzwojenie pierwotne należy wymusić, a napięcie na otwartym uzwojeniu wtórnym mierzyć woltomierzem przy założeniu uwzględniania tylko pierwszej harmonicznej prądu i napięcia.

Schemat układu pomiarowego użytego do wyznaczenia zastępczej charakterystyki magnesowania rdzeni o różnej liczbie szczelin

Wyniki zamieścić w poniżej podanej tabeli.

| 8 szczelin |  | 4 szczeliny |  | 2 szczeliny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I [A] | U [V] | I [A] | U [V] | I [A] | U [V] |

- W zakresie pomiarowym rdzeń pracuje na liniowej części charakterystyki magnesowania i praktycznie można przyjąć, że napięcie zasilające i prąd pierwotny są sinusoidalne. Wartości natężenia pola magnetycznego i indukcji magnetycznej obliczyć z następujących wzorów i zamieścić w tabeli podanej na stronie 6:

i						(8)

gdzie IA – wartość skuteczna prądu pierwotnego, UV – wartość skuteczna napięcia wtórnego, zp , zs – liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego, SFe –pole przekroju rdzenia, f – częstotliwość lFe+=2rśr.

Wymiary rdzeni:

- Przekrój czynny rdzenia	SFe				22,8 cm2

- Średnica wewnętrzna rdzenia	Dw				230 mm

- Średnica zewnętrzna rdzenia	Dz				350 mm

- Wysokość rdzenia b					              40 mm

- Długość łączna szczelin powietrznych 			   24 mm

Charakterystyka magnesowania Bm = f(Hm)

taśmy ze stali elektrotechnicznej typu VM 89 – 27 N

| B [T] | H [A/m] | B [T] | H [A/m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1,45 | 27,49999 |
| 0,0025 | 0,3 | 1,5 | 33,19997 |
| 0,005 | 0,54 | 1,55 | 40,00003 |
| 0,01 | 0,880001 | 1,6 | 50,1 |
| 0,05 | 2,750001 | 1,65 | 62,50001 |
| 0,2 | 6,850002 | 1,7 | 90,10003 |
| 0,3 | 8,999976 | 1,75 | 136,9998 |
| 0,4 | 11 | 1,8 | 310,0005 |
| 0,5 | 12,89999 | 1,85 | 582,0004 |
| 0,6 | 14,6 | 1,9 | 1280,004 |
| 0,7 | 16,00001 | 1,95 | 2579,998 |
| 0,8 | 17,49997 | 2 | 11000 |
| 0,9 | 18,85 | 2,1 | 50800,05 |
| 1 | 20,1 | 2,2 | 92699,83 |
| 1,05 | 20,74999 | 2,3 | 136900,4 |
| 1,1 | 21,30003 | 2,4 | 183699,9 |
| 1,15 | 21,89997 | 2,5 | 233500,3 |
| 1,2 | 22,49998 | 2,6 | 286600 |
| 1,25 | 23,1 | 2,7 | 343500,3 |
| 1,3 | 23,70001 | 2,8 | 404800,4 |
| 1,35 | 24,5 | 2,9 | 471199,9 |
| 1,4 | 25,70003 | 3 | 543600,3 |

Charakterystyki magnesowania rdzeni Bm = f(Hm) przekładnika zabezpieczeniowego TPZ 1200A/1A (δ=24mm)

| 8 szczelin |  | 4 szczeliny |  | 2 szczeliny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B [T] | H [A/m] | B [T] | H [A/m] | B [T] | H [A/m] |

Porównać na wspólnym wykresie (w tej samej skali) charakterystyki magnesowania rdzeni o różnej liczbie szczelin z charakterystyką materiału.

- Opracowanie wyników pomiaru i wnioski końcowe

Zestawić wyniki pomiarów i obliczeń w postaci wykresów i wyciągnąć wnioski.