Politechnika Łódzka,

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Instytut Elektroenergetyki,

Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej

Grupa dziekańska	.....................

Rok akademicki	.....................

LABORATORIUM

PRZEKŁADNIKÓW

ĆWICZENIE 4b

METODY POMIARU

BŁĘDÓW PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

DO ZABEZPIECZEŃ W STANACH PRZEJŚCIOWYCH

TYPU TPZ

| Nazwisko i imię | Numer albumu | Ocena kolokwium | Ocena sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- |

3.	Badania laboratoryjne

- Określenie parametrów stanu przejściowego przy zastosowaniu alternatywnej metody prądu stałego.

Zestawić układ pomiarowy (pokazany na rysunku ─ Rsh=0,01 W, R1=5 W, Us=130 V)do wyznaczania przebiegu prądu magnesującego w alternatywnej metodzie prądu stałego.

Schemat układu stosowanego w alternatywnej metodzie prądu stałego (Us i Rs - rzeczywiste źródło napięcia stałego, R1 - rezystor ograniczający prąd, Rsh- bocznik, R1+ Rsh=Rb jest równe znamionowej rezystancji obciążenia 5 W, w1, w2 - wyłączniki)

- Przy zastosowaniu alternatywnej metody prądu stałego wykonać pomiary i zarejestrować przebiegi prądu magnesującego za pomocą oscyloskopu cyfrowego Hewlett-Packard dla przekładników o rdzeniach o różnej liczbie szczelin powietrznych i takiej samej sumarycznej długości szczelin.

UWAGA: Wyłącznik w1 – otwarty, zamykamy w2 i rejestrujemy przebieg prądu magnesującego dla przekładnika o rdzeniu o określonej liczbie szczelin powietrznych, następnie zamykamy wyłącznik w1, a w następnej kolejności otwieramy w2.

Pomiary powtarzamy kolejno dla wszystkich rdzeni o różnej liczbie szczelin powietrznych.

Na podstawie przebiegu prądu magnesującego otrzymanego wyznaczyć wartość stałej czasowej obwodu wtórnego Ts a następnie błędu szczytowego chwilowego składowej okresowej prądu.

Należy skorzystać z następujących zależności:

εac = 100ω Ts % = 50π f Ts %		(9)

Dokonać oceny, czy w stanie przejściowym maksymalna wartość chwilowa prądu magnesującego Im (łącznie ze składową nieokresową) nie przekracza wartości granicznej Igr.

- Wykonanie oscylogramów prądów pierwotnych i wtórnych w stanie przejściowym.

Jednym z proponowanych w normie układów różnicowych jest układ, w którym nie trzeba wykorzystywać przekładnika wzorcowego o identycznej jak przekładnik badany przekładni. Jego działanie oparte jest na wykorzystaniu, w celu otrzymania napięcia proporcjonalnego do prądu błędu przekładnika badanego, różnicy napięć na bocznikach włączonych tak jak pokazano na rys rysunku.

Zestawić układ pomiarowy (pokazany na rysunku) do wykonania oscylogramów prądów pierwotnych i wtórnych Rsh1=0,01 W, Rsh2=0,1 W.

t=0

Układ pomiarowy w bezpośredniej metodzie opartej na wyznaczeniu różnicy napięć

- Zarejestrować przebiegi prądów za pomocą oscyloskopu cyfrowego Hewlett-Packard dla przekładników o rdzeniach o różnej liczbie szczelin powietrznych i takiej samej sumarycznej długości szczelin.

- Opracowanie wyników pomiaru i wnioski końcowe

Zestawić wyniki pomiarów i obliczeń w postaci wykresów, oscylogramów i wyciągnąć wnioski.